Слайд 1

Добрый вечер. Команда 13, проект умной вентиляции. Я сначала покажу презентацию, а потом продемонстрирую как у нас все работает в реальности.

Слайд 2

Слайд 3

Коротко по выполненным задачами этого спринта:

- сборка и отладка аппаратной части: Arduino, модуля ESP01 и датчиков

- Разработка web-сервера, БД, ML-модели

- Генерация синтетического базового датасета

- Разработке полнофункционального FRONTENDA

- Проработка концепции и экономической эффективности проекта

Слайд 4

По аппаратной части. Мы потратили много человеко-часов на отладку связки Arduino с ESP01. Выяснили, что данная схема нестабильна при большой нагрузке. Там есть свои нюансы с питанием. Я могу подробно рассказать об этом если требуется. В итоге мы заменили ESP01 на ESP32, соответственно необходимость в Arduino отпала. ESP32 – это микроконтроллер у которого встроенный wi-fi модуль, который в стандартной прошивке очень легко шьется на отправку и прием пакетов, в отличии от ESP01, который работает по UART протоколу через низкоуровневые AT-команды. У ESP32 также есть пины ввода-вывода со встроенными ШИМ и АЦП, через которые можно подключить датчики. Также он мощнее, двухъядерный, памяти больше в 10 раз (520 килобайт) и может использоваться в реальных проектах. Кроме того, у него есть режим энергосбережения, и он поддерживает стандарт беспроводной связи Zigbee сетей с низким энергопотреблением (уходит в режим сна, когда не активен). В итоге ESP32 заработал стабильно.

Слайд 5

Вот так выглядит макетный монтаж микроконтроллера с датчиками. У датчиков свое независимое питание. Отладив работу схемы, мы сделали два режима работы системы: тестовый режим, когда генерируется правдодобные значения программно и рабочий режим, в котором считываются и передаются реальные значения с датчиков. Удобно отлаживать и разрабатывать систему в тестовом режиме

Слайд 6

Пару слов про прошивку микроконтроллера ESP32 (много времени было на это потрачено). Мы захаркодили туда параметры wi-fi сети, указали IP web-сервера, путь рута на который слать json-пакеты и номер помещения. Таким образом базовая прошивка для всех модулей будет одинакова, за исключением константы – номера помещения. В дальнейшем можно сделать связку mac-адреса устройства и номер помещения и раздавать их с бэкэнда. ESP32 может как принимать пакеты, так и отправлять их, работая в режиме STA (Station) и AP (Access Point) одновременно. Тогда вообще будет одна унифицированная прошивка. Время, как ключевая метрика, берется со стабильного сервера высокоточного времени pool.ntp.org с сегмента ru в формате UTC. Также реализован вывод логов в монитор порта, для отслеживания работы. Здесь на слайде показаны логи по одной итерации и один очень важный момент. Сразу после отправки данных на сервер, был получен ответ уже от сервера с предсказанным классом качества воздуха от ML-модели. Таким образом, мы включили в одну итерацию, как считывание данных с датчиков с отправкой на сервер, так и получение ответа от модели и можем моментально принять решение, например этот же ESP32  может открыть клапан и отправить пакет на исполнительный ESP.

Слайд 7

Теперь по программной части. Flask сервер — всего 300 строк кода — принимает данные, сразу запускает RandomForest модель машинного обучения, которая за менее 100 миллисекунд выдает класс качества воздуха от 0 — 'Отлично' — до 5 — 'Авария'.  Результат + все сырые данные сохраняются в PostgreSQL с JSONB-поле вероятностей классов.

ESP32 получает обратную связь — какой класс воздуха и рекомендацию. Замкнутый цикл!

"Сердце системы — RandomForestClassifier, обученный на синтетическом + реальном датасете.

14 входных признаков: три термометра, два гигрометра, газоанализаторы MQ7/MQ135/ENS160, давление, контекст комнаты, день недели, сезон.

6 классов качества воздуха:

- 🟢 0-1: Отлично/Хорошо — вентиляция оптимальна

- 🟡 2: Удовлетворительно — пора проветрить

- 🟠 3: Плохо — нужна усиленная вентиляция

- 🔴 4-5: Критично/Авария — эвакуация!

Качество модели: 92.4% accuracy при 5-fold кросс-валидации. "Модель тестируется на 5 разных подвыборках данных. Самые важные признаки — MQ7 на 22%, температура на 18%, CO2 на 15%. 1. Главный индикатор угарного газа → аварийные ситуации 2. Температура — 18% → >30°C + высокая влажность = плохой воздух 3. ENS_CO2 — 15% → >1000 ppm = проветривание обязательно.

Бонус: модель выдает вероятности всех классов — {"0":32%, "1":60%, "2":5%...} — храним в PostgreSQL JSONB для аналитики."

"PostgreSQL — мозг аналитики.

Всего одна Таблица sensor.data содержит 28 полей: все датчики + ML-предсказания + метаданные.

Ключевые особенности:

- JSONB iaq_proba — полная картина уверенности модели

- created_at timestamp — готово для TimescaleDB

- ~150 байт/запись → 43 МБ в год для 1 комнаты

Аналитика в один запрос:

sql

SELECT room_id, AVG(iaq_class), COUNT(*)

FROM sensor.data GROUP BY room_id;

Слайд 8

По концептуальным вопросам:

Унификация подключения через один шлейф-разъем на разные типы клиентов

Слайд 9

фронт